
珠海市中西医结合医院

中央空调冷却塔水处理服务采购项目用户需求

一、项目概况

1、项目名称：珠海市中西医结合医院中央空调冷却塔水处理服务采购项目
2、项目地点：珠海市香洲区拱北粤华路208号

3、项目内容:负责医院中央空调冷却塔的清洗及投药等水处理工作。
4、服务期限：1年

5、限制金额：98000元
二、设备概况

医院旧楼区域中央空调冷却塔数量：7台（300m³1台、150m³2台、100m³4台）；

医院改扩建新大楼区域中央空调冷却塔数量：7台（200m³/台）。
三、项目内容
1、要求对维保范围内的中央空调冷却塔按水处理相关标准执行清洗及投药保养。
2、每年空调启用前，对冷却塔底盘、填料、布水系统进行彻底清洗、除垢、消毒；对冷却水系统进行化学清洗、钝化、预膜，形成防腐保护膜；

3、开机状态每周对冷却水塔进行一次投药水质处理，停机状态每半月一次投药水质处理；每月一次水塔清洗；

4、每年至少提供1次第三方CMA检测机构出具的冷却水军团菌检测报告，结果合格；

5、水质控制标准必须符合如下要求：

（1）水质标准参数表
	水质指标
	冷却水（敞开水）
	冷冻水（密闭水）
	单位

	PH
	6.5-8.5
	7.5-10.0
	——

	电导率
	＜2500
	＜3000
	μs /cm（25℃）

	  总硬度（以CaCO3计）
	＜600
	＜600
	mg/L

	总碱度（以CaCO3计）
	＜600
	＜600
	mg/L

	氯离子
	＜350
	＜200
	mg/L

	铁离子
	＜1.0
	＜1.0
	mg/L

	铜离子
	＜0.1
	＜0.1
	mg/L

	浊  度
	＜50
	＜20
	mg/L

	细菌总数
	＜105
	——
	个／m L

	铜腐蚀率
	＜0.3
	——
	mg/cm²

	钢腐蚀率
	＜0.6
	——
	mg/cm²

	浸片实验
	不锈蚀
	不锈蚀
	/


（2）冷却塔外观整洁，集水盘无淤泥、杂物、积水异味；

（3）填料干净通透、无藻类、无堵塞，布水器、喷头出水均匀；

（4）冷却水清澈无浑浊、无浮藻、无粘泥漂浮物；

（5）系统运行压力、流量稳定，无因清洗、保养不到位引发的设备故障；
四、资质要求：

1、投标人具有独立法人资格，提供有效的营业执照复印件。

2、信用要求：投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章），工商注册地在珠海市的投标人还须同时提供“信用中国（广东珠海）”（http://credit.zhuhai.gov.cn/）的信用记录查询结果。
五、服务要求

1、核心目标
（1）彻底清除冷却塔内淤泥、藻类、生物粘泥、水垢，杜绝军团菌滋生，符合医院卫生消毒及感染防控标准；

（2）保障冷却塔水质达标，抑制设备腐蚀、结垢，延长设备使用寿命，降低空调系统能耗；

（3）保证冷却塔24小时稳定运行，服务作业不干扰医院正常诊疗、住院、手术等医疗工作；

（4）所有服务流程、水质检测、药剂使用均符合国家、行业及医疗场所相关规范，通过卫生、院感部门检查。

2、冷却塔清洗服务

（1）清洗前准备

中标人进场前需提前报备作业时间，避开医院诊疗高峰、手术时段，作业人员穿戴统一工装、佩戴医用防护用品，做好现场安全防护与卫生防护，设置警示标识，做好废水引流防护，避免污染医院环境。

（2）深度清洗内容

①对冷却塔集水盘进行彻底清淤，清除底部淤泥、杂物、沉淀物，做到无残留、无异味；

②清洗冷却塔填料，去除填料表面藻类、生物粘泥、水垢，保证填料通透、无堵塞；

③疏通清洗布水器、喷头，确保布水均匀、无堵塞，水流正常；

④清洗冷却塔过滤网、塔身内壁，清除附着污物，对塔身进行消毒处理；

⑤配套冷却管道、冷凝器进行冲洗除污，清除管内粘泥、水垢，保障水路畅通；

⑥清洗完成后，对冷却塔及冷却水系统进行全面杀菌消毒，灭杀残留有害微生物。

（3）清洗工艺要求

采用环保型医用级清洗剂、消毒剂，严禁使用腐蚀性强、产生有害挥发气体的药剂，避免损伤设备、污染医疗环境；清洗废水严格按照医院环保要求排放，不得直接排入医疗污水系统，不造成二次污染。
3、药剂投加标准

（1）针对冷却水系统，定期定量投加缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂，采用氧化性杀菌剂与非氧化性杀菌剂交替投加，避免微生物产生抗药性，全程做到不间断水质管控。

（2）药剂须符合国家环保标准、卫生安全标准，提供药剂合格证、检测报告、安全技术说明书（MSDS），无毒性、无刺激性异味，不影响医院室内空气质量，满足医疗场所使用要求。污水系统，不造成二次污染。

4、建立完整水质管控台账，全程留存检测数据、投药记录、清洗记录，确保水质持续符合《医院中央空调系统运行管理》《工业循环冷却水处理设计规范》要求。

5、中标人提供7×24小时应急响应服务，接到医院通知后，紧急情况要求半小时内抵达现场，一般情况要求4小时内抵达。

6、中标人须设立24小时值班电话且保证24小时通讯畅通，以便能及时联系响应。

7、中标人需严格按照有关国家、行业标准法规要求做好中央空调冷却塔水处理工作，因中标人操作不当或未能尽职保养造成的安全事故及损失，由中标人承担全部责任。

8、中标人需负责并配合采购人完成相关的业务办理及采购人院内或者上级检查等工作。
9、中标人服务作业时，需严格遵守施工安全要求，施工作业期间施工人员的安全行为与事故责任由施工方全部承担。

10、中标人在服务作业期间必须无条件遵守珠海市中西医结合医院的管理规定，不得损坏采购人的基础设施与财物，作业完成后需做好现场清理工作等。

11、中标人工作人员在进场作业时需穿戴统一工作服及工作证，工作服及工作证由中标人负责配备，由此产生的费用由中标人自行承担。

12、中标人必须遵纪守法，严格执行国家、广东省、珠海市有关法律、法规和制度。

13、在合同期内，采购人每月对水处理服务工作进行考核，具体考核细则由采购人根据实际情况制定（见附件1）。若累计3个月考核不达标，院方有权解除合同。

七、付款方式

1、经院方考核后，根据考核结果按月支付服务费用。每个月末，采购人于收到中标人开出的合法有效等额发票及出具的经采购人书面审核合格的清洗投药记录单后，3个月内向中标人支付该月的服务费。

2、其中改扩建新大楼区域的中央空调冷却塔按实际投入使用时间开始进行水处理服务并支付相应服务费。

   珠海市中西医结合医院

                                                   总务部


