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1、门诊1楼后楼影像科内、外走廊疏散指示牌、安全出口指示牌及应急灯数量不足，申请按照标准加装；
2、2号楼地下室药库喷淋头紧贴墙面，影响喷淋效果，申请改造；
3、公用环网室墙面外的一处消火栓破损，申请更换；
4、消防控制室内2号消防主机备用电池及打印机故障，申请更换；
5、院内单车棚停放电动车，为满足灭火需求，申请加装吊球式干粉灭火器。
