
珠海市中西医结合医院3号住院楼电梯采购项目

用户需求

一、项目概况

1、项目名称：珠海市中西医结合医院3号住院楼电梯采购项目
2、项目地点：珠海市拱北粤华路208号
3、项目内容:拆除原有旧电梯，新电梯设备供货、运输、安装、调试、验收、取证、售后维保及相关配套工程等。

4、采购数量：共7台（其中医用病床电梯4台、乘客电梯3台，以现场实际为准）
5、工期要求：合同签订后390个日历日内完成供货、安装、调试及验收取证。

6、预算金额：2070000元
二、总体要求

1、电梯产品须符合GB 7588《电梯制造与安装安全规范》、GB/T 10058《电梯技术条件》、GB/T 24477《无障碍电梯》及医用电梯等相关国家标准，满足医院感染控制、急救转运、无障碍通行等特殊需求。

2、投标产品为原厂全新设备，不接受翻新、改装、贴牌产品，整机及核心部件须提供原厂质保与合格证明。

3、施工过程须遵守医院安全、消防、院感、噪声管控规定，设置安全围挡与警示标识，避免影响患者就医与医护工作。

4、项目验收须取得特种设备监督检验合格证书及使用登记证，交付即可投入使用。

三、电梯技术参数要求
	序号
	电梯位置/编号
	技术参数与性能指标

	1
	3号住院楼1号电梯
	电梯类型：乘客电梯；层站门：17/17/17；服务楼层：1,2，...，17F；机房：有机房；基站：1F；电梯载重：≥1050KG；提升高度：63.5米（±2%）；控制方式：单控；电梯轿厢尺寸（宽*深）：≥1500mm×1600mm；轿内净高≥2300mm；开门尺寸（宽*高）≥900mm ×2100 mm；运行速度：≥1.75m/s；轿门围壁、天花、轿门、厅门材质：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm；开门方式：按原有（中分门）；扶手：后壁配置、扁形、304不锈钢；轿厢地面：304不锈钢（防滑），厚度≥2.0mm；轿厢操纵箱、操纵箱按钮、轿厢位置指层器、残疾人操纵箱：304不锈钢；残疾人操纵箱按钮：304不锈钢带盲文，需与主控按钮联动；门套：所有层_小门套_304不锈钢；厅外召唤箱：所有层_304不锈钢；外召按钮：所有层_304不锈钢。

	2
	3号住院楼2号电梯
	电梯类型：医用电梯；层站门：17/17/17；服务楼层：1,2，...，17F；机房：有机房；基站：1F；电梯载重：≥1800KG；提升高度：63.5米（±2%）；控制方式：群控；电梯轿厢尺寸（宽*深）：≥1500mm×2600mm；轿内净高≥2400 mm；开门尺寸（宽*高）≥1200mm ×2100 mm；运行速度：≥1.75m/s；轿门围壁、天花、轿门、厅门材质：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm；开门方式：按原有（旁开门）；扶手：三壁配置、扁形、304不锈钢；轿厢地面：304不锈钢（防滑），厚度≥2.0mm；轿厢操纵箱、操纵箱按钮、轿厢位置指层器、残疾人操纵箱：304不锈钢；残疾人操纵箱按钮：304不锈钢带盲文，需与主控按钮联动；门套：所有层_小门套_304不锈钢；厅外召唤箱：所有层_304不锈钢；外召按钮：所有层_304不锈钢。

	3
	3号住院楼3号电梯
	电梯类型：医用电梯；层站门：17/17/17；服务楼层：1,2，...，17F；机房：有机房；基站：1F；电梯载重：≥1800KG；提升高度：63.5米（±2%）；控制方式：群控；电梯轿厢尺寸（宽*深）：≥1500mm×2600mm；轿内净高≥2400 mm；开门尺寸（宽*高）≥1200mm ×2100 mm；运行速度：≥1.75m/s；轿门围壁、天花、轿门、厅门材质：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm；开门方式：按原有（旁开门）；扶手：三壁配置、扁形、304不锈钢；轿厢地面：304不锈钢（防滑），厚度≥2.0mm；轿厢操纵箱、操纵箱按钮、轿厢位置指层器、残疾人操纵箱：304不锈钢；残疾人操纵箱按钮：304不锈钢带盲文，需与主控按钮联动；门套：所有层_小门套_304不锈钢；厅外召唤箱：所有层_304不锈钢；外召按钮：所有层_304不锈钢。

	4
	3号住院楼4号电梯
	电梯类型：医用电梯；层站门：18/18/18；服务楼层：-1，1,2，...，17F；机房：有机房；基站：1F；电梯载重：≥1800KG；提升高度：67.7米（±2%）；控制方式：群控；电梯轿厢尺寸（宽*深）：≥1500mm×2600mm；轿内净高≥2400 mm；开门尺寸（宽*高）≥1200mm ×2100 mm；运行速度：≥1.75m/s；轿门围壁、天花、轿门、厅门材质：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm；开门方式：按原有（旁开门）；扶手：三壁配置、扁形、304不锈钢；轿厢地面：304不锈钢（防滑），厚度≥2.0mm；轿厢操纵箱、操纵箱按钮、轿厢位置指层器、残疾人操纵箱：304不锈钢；残疾人操纵箱按钮：304不锈钢带盲文，需与主控按钮联动；门套：所有层_小门套_304不锈钢；厅外召唤箱：所有层_304不锈钢；外召按钮：所有层_304不锈钢。

	5
	3号住院楼5号电梯
	电梯类型：乘客电梯；层站门：18/18/18；服务楼层：-1，1,2，...，17F；机房：有机房；基站：1F；电梯载重：≥1050KG；提升高度：67.7米（±2%）；控制方式：单控；电梯轿厢尺寸（宽*深）：≥1500mm×1600mm；轿内净高≥2400mm；开门尺寸（宽*高）≥900mm ×2100 mm；运行速度：≥1.75m/s；轿门围壁、天花、轿门、厅门材质：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm；开门方式：按原有（中分两扇）；扶手：后壁配置、扁形、304不锈钢；轿厢地面：304不锈钢（防滑），厚度≥2.0mm；轿厢操纵箱、操纵箱按钮、轿厢位置指层器、残疾人操纵箱：304不锈钢；残疾人操纵箱按钮：304不锈钢带盲文，需与主控按钮联动；门套：所有层_小门套_304不锈钢；厅外召唤箱：所有层_304不锈钢；外召按钮：所有层_304不锈钢。

	6
	3号住院楼6号电梯
	电梯类型：乘客电梯；层站门：17/17/17；服务楼层：1,2，...，17F；机房：有机房；基站：1F；电梯载重：≥1050KG；提升高度：63.5米（±2%）；控制方式：单控；电梯轿厢尺寸（宽*深）：≥1500mm×1600mm；轿内净高≥2400mm；开门尺寸（宽*高）≥900mm ×2100 mm；运行速度：≥1.75m/s；轿门围壁、天花、轿门、厅门材质：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm；开门方式：按原有（中分两扇）；扶手：后壁配置、扁形、304不锈钢；轿厢地面：304不锈钢（防滑），厚度≥2.0mm；轿厢操纵箱、操纵箱按钮、轿厢位置指层器、残疾人操纵箱：304不锈钢；残疾人操纵箱按钮：304不锈钢带盲文，需与主控按钮联动；门套：所有层_小门套_304不锈钢；厅外召唤箱：所有层_304不锈钢；外召按钮：所有层_304不锈钢。

	7
	3号住院楼7号电梯
	电梯类型：医用电梯；层站门：18/18/18；服务楼层：-1，1,2，...，17F；机房：有机房；基站：1F；电梯载重：≥1800KG；提升高度：67.7米（±2%）；控制方式：单控；电梯轿厢尺寸（宽*深）：≥1500mm×2600mm；轿内净高≥2400 mm；开门尺寸（宽*高）≥1200mm ×2100 mm；运行速度：≥1.75m/s；轿门围壁、天花、轿门、厅门材质：304发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm；开门方式：按原有（旁开两扇）；扶手：三壁配置、扁形、304不锈钢；轿厢地面：304不锈钢（防滑），厚度≥2.0mm；轿厢操纵箱、操纵箱按钮、轿厢位置指层器、残疾人操纵箱：304不锈钢；残疾人操纵箱按钮：304不锈钢带盲文，需与主控按钮联动；门套：所有层_小门套_304不锈钢；厅外召唤箱：所有层_304不锈钢；外召按钮：所有层_304不锈钢。


四、电梯功能要求
（一）所有电梯需配有包含但不限于下表所示功能：
	序号
	电梯功能
	功能说明

	1
	层高自测定功能
	自动检测建筑物层楼高度，获得电梯的实际位置，并据此精确控制电梯的加减速以实现电梯的精确平层

	2
	轿顶检修操作功能
	在轿厢顶部控制电梯进行慢速点动运行，方便电梯检修保养工作

	3
	轿内检修操作功能
	在轿厢内控制电梯进行慢速点动运行，方便电梯检修保养工作

	4
	超速电气保护功能
	轿厢的速度超过115％额定速度时，电梯将自动切断控制电源，确保电梯安全运行

	5
	超速机械保护功能
	轿厢的速度超过115％额定速度，电梯自动切断控制电源，电梯仍不停止，限速器动作并带动安全钳动作，确保电梯安全运行

	6
	电动机空转保护功能
	防止电梯电动机空转磨损钢丝绳和绳槽，确保电梯安全

	7
	电动机过载（热）保护功能
	电梯系统能对电动机的电流和温度进行实时监测，当发现其电流和温度大于设定值时，电梯立即作出故障记录，并使电梯在平层停车后停在门区中并保持开门状态；当电动机的电流和温度恢复正常后，电梯自动恢复正常运行状态。

	8
	故障自动检测功能
	当有故障发生时，电梯可自动检测出故障发生的原因、位置和状态等并分级处理

	9
	故障自动存储功能
	当有故障发生时，电梯可自动存储故障发生的资料，方便维修保养工作

	10
	待机定期自检
	在闲驶状态下，电梯系统对软件安全回路进行自检，确保安全回路正常工作

	11
	抱闸动作双安全检测
	电梯抱闸装置上设置双检测器检测抱闸状态，确保检测抱闸状态的准确性

	12
	位置异常自动校正功能
	运行中的电梯，其电脑记忆的楼层位置与实际楼层不符时即被判为位置异常，此时电梯不允许正常运行，电梯自动启动层高自测定程序进行自动校正

	13
	故障低速自救运行功能
	电梯因一时的故障（非安全装置动作而停止）导致停止在非平层区域内时，电梯可以低速进行自救运行，并在最近服务层停止，以防止困人事故的发生

	14
	抗电磁干扰功能
	控制系统具备良好的抗电磁干扰性能，能不受周围电磁噪声的影响，从而使电梯的运行更加可靠与稳定。

	15
	电梯服务支援系统
	通过移动通信网络将云中心和客户电梯现场联系起来的方式实现电梯故障报警、困人救援、日常管理、质量评估、隐患防范等功能的综合性电梯管理系统

	16
	停车在非门区报警功能
	当电网停电或电梯因故障停在非门区时，机房控制柜内的峰鸣器发出警报声，以示电梯未到达门区，不能开门，营救人员解救被困人员时，电梯到达门区后报警声自动停止

	17
	门过载保护功能
	电梯在开/关门过程中，受到外来的阻力且超过一定的数值时，电梯门将往相反方向动作，确保使用安全

	18
	满载直驶运行功能
	当电梯处于满载的状态下，电梯自动转为直驶运行，此时只执行轿内指令，厅外召唤信号登记后暂不应答，满载状态退出后将自动应答登记了的厅外召唤

	19
	超载保护功能
	超载时（实际载重>110％额定载重），通过特别设置的负载开关的检出，电梯不能起动，确保电梯安全

	20
	超载报警功能
	超载时，通过特别设置的负载开关的检出，电梯发出蜂鸣警告

	21
	开门异常自动选层功能
	电梯开门受阻而不能正常开门时，电梯自动关门并运行到邻近层尝试再开门，且电梯可继续正常运行，避免由于某层的开门发生故障而影响正常的电梯运行。

	22
	开门时间自动调整功能
	根据不同层站出入口的利用情况，来自动调整保持开门时间，方便乘客及保证电梯运行效率

	23
	开门时间自动控制功能
	电梯在平层停车并自动开门后，能自动控制保持开门时间，保持开门状态，时间一到，电梯自动关门，方便乘客及保证电梯运行效率

	24
	开关门时间异常保护功能
	电梯在开/关门过程中，受到外来的阻力令开关门时间超出设定时间，电梯门将往相反方向动作，确保使用安全

	25
	停电应急照明功能
	停电时装在轿厢内的应急灯将自动亮灯，应急照明时间标准为1小时

	26
	消防迫降功能
	发生火灾时，接收到火警信号后，电梯将迅速返回到消防避难层并开门放人，以迅速疏散乘客。放人后电梯门关闭，电梯停止使用。

	27
	泊梯功能
	接通泊梯钥匙开关，电梯返回泊梯层，将熄灯、关门、停止运行，方便电梯的使用管理

	28
	无效内指令自动消除功能
	在乘客较少的状态下轿厢内多数楼层信号被登记，电梯可自动地检查出这个非自然的状态，在完成一次有效运行后取消其余已被登记的信号，避免电梯无效运行

	29
	反向内指令自动消除功能
	电梯响应完同一方向召唤指令后系统自检并自动消除尚存的轿内召唤指令，以避免电梯的无效运行

	30
	召唤按钮粘死检出处理功能
	电梯可实时扫描每一个按钮的状态，当检测到某一轿内楼层按钮发生粘死故障，则记录这一按钮故障，并点亮该按钮灯进行异常提醒；同时屏蔽其输入，避免电梯一直停于故障楼层而无法投入服务。

	31
	微动平层功能
	电梯到停层后，因负载变化而导致平层位置变化，使电梯能够自动以极低的速度在开门状态下微动运行，自动调整平层位置，确保电梯平层准确。

	32
	起动补偿功能
	在电梯负载不同的场合，可自动调整电梯的起动转矩，保证电梯的最佳运行舒适感。

	33
	轿内照明、通风自动控制功能
	一定时间内无厅外召唤和轿厢信号登记时电梯自动切断轿厢内照明、通风电源以节省电力消耗。

	34
	电梯休眠功能
	当电梯长时间闲置没有召唤指令进入待机状态后，电梯在规定的时间内会进入休眠状态，以达到节能的目的。

	35
	无呼自返基站功能
	厅外或轿内无呼叫时，电梯将自动返回预先设定的基站待机，方便乘客使用。

	36
	消防员专用功能
	发生火灾时，接通开关电梯将迅速返回消防避难层，到达避难层后，只有消防人员操作轿内按钮开关，才可以使电梯运行。消防员专用功能的优先级高于除检修、停电自动平层外的其他运行功能。

	37
	轿内语音报站功能
	电梯系统可以通过语音合成装置以普通话向电梯乘客预报电梯将要到达的层站和运行的方向。

	38
	医用运行功能
	本功能应用于医用电梯中，旨在帮助医生护士人员快速使用电梯，达到及时抢救病人的目的。进入医用运行状态的电梯，在医用运行过程中为独立运行，脱离群控，不响应外召指令，也不允许其他内指令登记。

	39
	智能光幕保护功能
	智能光幕保护功能，通过安装在轿厢门的光幕，对电梯乘客的进出电梯门提供无碰撞式保护。电梯关门的过程中，如有乘客或物品挡住了光幕光束中的任一束，电梯立即停止关门，并重新开门，防止电梯轿门碰撞到乘客或物品。
智能光幕保护功能具有异常故障判断、自动节能等功能，可有效减少故障误报率、提高门系统的安全性和应对效率。

	40
	五方通话功能
	轿厢、轿顶、底坑、机房(或无机房电梯IP柜)、监控中心能通过电梯对讲系统，实现电梯轿厢、轿顶、底坑与机房(或无机房控制柜)以及监控中心（或称消防控制中心）之间的通话。
客户选用五方通话功能时，即轿顶——底坑——轿厢——机房(或无机房电梯IP柜)——监控中心五方之间的通话。

	41
	UCMP轿厢意外移动保护功能
	当轿厢意外移动发生时，UCMP轿厢意外移动保护装置可保证轿厢的制停距离小于规定值，以防止剪切意外的发生，保证乘客的安全。

	42
	ACOP轿厢上行超速保护功能
	ACOP为轿厢上行超速保护装置，当轿厢上行运行速度超过超速阈值时，立即断开主机和制动器的供电，以保障乘客和设备的安全。

	43
	智能辅助制动功能
	在电梯正常供电的情况下，当变频器出现故障、无法输出力矩时，系统就会短接曳引机的三相绕组，保证在制动器制动力矩不足时，使电梯只能以超低速滑移，从而将风险降至最低。本功能具有动作速度快、无噪声等优点。

	44
	警铃报警功能
	当电梯发生故障或意外时轿内乘客可以通过操纵箱上的警铃按钮来向外界报警求救。

	45
	层高自测定功能
	通过调试工具操作，令电梯自动对建筑物楼层高度进行自测定，以便电梯微机能准确计算出该建筑物各层的位置，对电梯的加减速及平层位置实现精确控制。

	46
	轿顶检修操作功能
	在电梯检修时，工程人员通过控制轿顶检修装置使轿厢慢速（15m/min）检修运行，以点动的方式控制电梯上、下行，以进行电梯检修工作。不同位置的操作优先权顺序为：轿顶检修或底坑检修¬—轿内慢速运行—机房调试操作。

	47
	轿内慢速运行功能
	在电梯慢速运行时，工程人员通过本功能，操作电梯轿内操纵箱开关盒内的慢速运行开关及操纵箱的最高层或最低层按钮，以点动方式控制电梯慢速（15m/min）上、下检修运行。不同位置的操作优先权顺序为：轿顶检修或底坑检修¬—轿内慢速运行—机房调试操作。

	48
	机房调试操作功能
	工程人员通过本功能，可在电梯机房内通过专用工具，以点动的方式控制电梯慢速（15m/min）上、下检修运行，以进行电梯调试工作。不同位置的操作优先权顺序为：轿顶检修或底坑检修¬—轿内慢速运行—机房调试操作。

	49
	同步电机磁极码测试功能
	该功能可在电梯不同状态下，通过自学习功能自动监测电机磁极码，可以在钢丝绳不脱离曳引机、不开抱闸、保持曳引机静止的情况下，精确调谐整定出同步电机转子磁极位置，大幅缩短电梯调试时间。

	50
	运行次数显示功能
	电梯控制柜能对电梯的运行次数进行累计，客户可通过计数器或MPU主控板显示的数值来了解电梯的运行次数。

	51
	厅轿门旁路检测功能
	当检测电梯在检修运行或紧急电动运行状态下，厅轿门开关被旁路时，则不会被标记为故障，但电梯厅门和轿门必须保持关闭。

	52
	轿内误指令取消功能
	轿内误指令取消功能可以取消电梯乘客因误操作而登记的轿内指令，提高电梯的运行效率，减少电梯的无效运行，方便乘客的使用。


	53
	电梯电磁兼容性（EMC）功能
	控制系统可通过电磁兼容性EMC测试和认证，使得系统具备良好电磁兼容性能，既不受周围电磁噪声的影响，也不会给周围环境的电器设备造成电磁滋扰，从而使电梯的运行更加可靠与稳定。

	54
	地震管制运行功能
	电梯管理方可以在地震发生时，使电梯投入管制运行状态，确保乘客安全

	55
	预留视频电缆
	轿厢内可安装摄像头，实时监控轿厢内部情况。

	56
	电梯专用空调
	应用于电梯轿厢的空调。

	57
	外显功能
	外呼按钮板可显示电梯运行情况（控梯、维修等）

	58
	IC卡功能
	要求配置电梯为3号住院楼1号电梯，配卡30张。


五、施工与服务要求

1、本项目包含并不限：旧电梯的拆除，新电梯设备供货、运输、安装、调试、验收、取证、售后维保及相关配套工程等。
2、电梯拆装方案为逐台拆装，旧梯拆除与新梯安装需分梯次施工，保障甲方正常诊疗秩序。

3、电梯拆除时需逐台完整拆除，电梯拆除完成后搬运到院内指定位置，堆放整齐，并根据甲方需求提供彩条布等进行遮护。
4、旧梯拆除后资产归院方所有。中标单位人员不得盗窃旧梯的相关所有零部件，旧梯零部件在被搬运至甲方指定的位置之前其资产安全性由中标单位负责，中途若有丢失等造成的责任后果由中标单位全部承担。
5、中标单位需负责新梯的运输、仓储、安装、调试等。
6、中标单位必须遵纪守法，严格执行国家、广东省、珠海市有关法律、法规和制度。

7、中标单位所提供的电梯设备必须是符合国家标准及院方要求的全新设备，所用配件需满足质量要求。
8、中标单位施工时，需严格遵守施工安全要求，施工作业期间施工人员的安全行为与事故责任由中标单位全部承担。

9、中标单位在施工期间必须无条件遵守甲方的管理规定，不得损坏甲方的基础设施与财物。
10、中标单位在施工时应做好对地面等的保护措施，施工完成后需做好现场清理工作。

11、中标单位负责旧梯注销、新梯验收报告及相关证书业务的办理等。
12、新电梯质量保修期至少2年，其中电梯六大件（主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器）质量保修期至少10年。保修期从验收合格日期开始计算。保修期内，非采购方原因造成的质量问题，投标人需派人免费保修；每月两次定期按照国家电梯维保规范对电梯进行维护保养并按月出具维保报告，提供年度保险标志、特检院出具的年检报告等（相关费用由中标方承担）。在接到紧急故障报修时，需在30分钟内赶到现场维修处理，及时维修并在60分钟内恢复运行；在接到一般故障报修时，需在4小时内赶到现场，并在24小时内维修恢复正常运行。

13、到货期限：合同签订完成之日起45个日历日内。

六、投标资质要求

1、投标人具有独立法人资格，提供有效的营业执照复印件。

2、本项目投标人须为电梯制造商或其授权代理（经销）商。

3、若投标人为产品制造商的，需具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯））。

4、若投标人为代理（经销）商，需提供由产品制造商出具的授权代理（经销）商证明。提供所投产品制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯））。投标人还需同时具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯））。

5、本次标的8台电梯必须为同一品牌。

6、不接受联合体投标人。

7、其它事项：具有直接管理和被管理关系（或隶属关系）的母子公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人不得同时参与投标。

8、信用要求：投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章），工商注册地在珠海市的投标人还须同时提供“信用中国（广东珠海）”（http://credit.zhuhai.gov.cn/）的信用记录查询结果。

9、以上所有资质须在有效期内，并提供资质的原件扫描件或复印件。
七、验收标准

1、设备型号、参数、配置与投标文件、合同一致，资料齐全（合格证、检测报告、说明书、质保书等）。

2、运行平稳、平层精准、噪声达标、功能齐全，符合医用与安全规范。

3、通过特种设备检验研究院监督检验，取得电梯监督检验报告及使用登记证。

4、施工场地清理完毕，配套工程完好，培训完成，资料移交完整。

八、付款方式

合同签订完成后，院方在1个月内支付30%合同款（预付款）；所有电梯安装完成并试运行1个月后组织验收，验收合格3个月内，院方支付60%合同款（进度款）；在验收合格满一年后无息支付10%合同款（质保金）。


